UPSMON FOR LINUX 操作說明

UPSMON FOR LINUX

共含2隻程式：UPSMON 及UPSDISP

UPSMON為主程式，使用方式為：

upsmon  PM1  PM2  PM3

PM1、PM2、PM3指UPSMON含3個參數。

PM1:為COM PORT => ttyS0 (UNIX的COM1) 或 ttyS1 (UNIX的COM2)  指定參數時必須含路徑(例如：/dev/ttyS0)。PM1一定要有。

PM2：為設定斷電系統關機延遲時間default：60 sec。如PM2沒設則內定斷電系統關機延遲時間為60秒。 (如60秒內電力沒有恢復，則系統開始關機。)

PM3：為設定UPS斷電延遲時間default：60 sec。如PM3沒設則內定UPS斷電延遲時間為60秒。 (系統關機開始至關機完成所需的時間。)

用法： ./upsmon /dev/ttyS0 300 60

如果想看UPS狀態可下 ./upsdisp指令。

注意：UNIX 有大小寫的分別。

安裝步驟:用須用root LOGIN：

- 拷貝upsmon.tar 到/etc路徑底下。

- 執行”tar xvf upsmon.tar”。

- 軟體會建立一個upsmon的路徑到/etc之下。

- cd upsmon。改變路徑到upsmon之下。

- TEST UPSMON AND COMPORT：

下指令 ./upsmon /dev/ttyS0 300 120 (注意一定要下 ./upsmon )。

即： ./UPSMON  COM1  300秒 120秒 的意思。
 可在tty1(ctrl_alt_F1)中看到UPS CONNECT OR NO CONNECT UPS，
 如果沒有connect UPS 可用kill PID指令去掉UPSMON的PROCESS。

再下 ./upsmon  /dev/ttyS1 300 120  (注意一定要下 ./upsmon )。
 即： ./UPSMON  COM2  300秒 120秒 的意思。
 若再無連線請確認CABLE、 PC、UPS 等裝置是否正確。

- 確認連線後，請更改rc.local系統設定檔，位置在：/etc/rc.d/rc.local中。

請編輯rc.local，並加上以下指令：

/etc/upsmon/upsmon /dev/ttyS0 300 120

OR
  /etc/upsmon/upsmon /dev/ttyS1 300 120

則重新開機後系統會自動執行upsmon。

6.如要看 UPS 狀態，可在 /etc/upsmon目錄下指令： ./upsdisp (注意：./ 一定要有)。

若欲離開UPSDISP可按 CTRL-C即可離開。